## 万州区安全生产协会高压电工证考试题

## 1.单选题安全标志要求标准统一或( B ),以便于管理。

## A、符合标准B、符合习惯C、符合行规

## 2.判断题三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位相同。(B)

## A、对B、错

## 3.单选题变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及(C)三种。

## A、电力断路器B、电力仪表C、继电器

## 4.单选题对断路器的日常维护工作中,应检查(B)是否正常,核对容量是否相符。

## A、分闸线圈B、合闸电源熔丝C、继电保护二次回路

## 5.单选题10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。

## A、5-10mmB、5mmC、20-30mm

## 6.判断题电工刀可以用于带电作业。(B)

## A、对B、错

## 7.判断题为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。(B)

## A、对B、错

## 8.单选题绝缘档板一般每(A)进行一次绝缘试验。

## A、12个月B、6个月C、3个月

## 9.判断题真空断路器每次分合闸时,波纹管都会有一次伸缩变形,它的寿命通常决定了断路器的寿命。(A)

## A、对B、错

## 10.判断题在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(B)

## A、对B、错

## 11.单选题高压成套装置的“五防”联锁功能之一是(B)。

## A、防带接地线(或接地刀闸)打开柜门B、防误入带电间隔C、防接地线接触不良

## 12.判断题避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(A)

## A、对B、错

## 13.单选题当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(C)量程的电流表试测。

## A、较小B、中间C、较大

## 14.判断题高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(A)

## A、对B、错

## 15.判断题避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(A)

## A、对B、错

## 16.判断题对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(B)

## A、对B、错

## 17.判断题在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(B)

## A、对B、错

## 18.单选题当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称(C)。

## A、励磁电流B、整定电流C、短路电流

## 19.判断题电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(A)

## A、对B、错

## 20.单选题变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的(B)。

## A、升高B、降低C、时高时低

## 21.判断题频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。(B)

## A、对B、错

## 22.单选题保护接地的接地电阻不能大于(A)。

## A、4ΩB、10ΩC、15Ω

## 23.单选题线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为(A)。

## A、自感电动势B、互感电动势C、交变电动势

## 24.判断题重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(B)

## A、对B、错

## 25.单选题下列(B)的连接方式称为保护接地。

## A、将电气设备金属外壳与中性线相连B、将电气设备金属外壳与接地装置相连C、将电气设备金属外壳与其中一条相线相连

## 26.单选题交流高压真空接触器由(B)实现分闸。

## A、弹簧储能操动机构B、分闸弹簧C、手动操动机构

## 27.判断题在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(A)

## A、对B、错

## 28.判断题倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(A)

## A、对B、错

## 29.判断题万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。（B）

## A、对B、错

## 30.判断题基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(B)

## A、对B、错

## 31.单选题继电保护的(C)是指保护快速切除故障的性能。

## A、可靠性B、选择性C、速动性

## 32.单选题当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设(A)。

## A、合格的放电装置B、殘压监视装置C、电容器内部放电电阻测量装置

## 33.单选题电压保护属于按(B)分类。

## A、被保护的对象B、保护原理C、保护所起作用

## 34.判断题避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(A)

## A、对B、错

## 35.判断题配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中又分为高压配电网(一般指35kV、110kV及以上电压)、中压配电网(一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压)及低压配电网(220V、400V)。(A)

## A、对B、错

## 36.判断题电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(A)

## A、对B、错

## 37.判断题展开图中体现交流电压回路。(A)

## A、对B、错

## 38.判断题电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(A)

## A、对B、错

## 39.判断题高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。(A)

## A、对B、错

## 40.单选题真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是(B)。

## A、加工困难B、承受冲击的机械强度差C、不易与金属封接

## 41.单选题触头断开后,触头之间如果(C),则电路实际上未被切断。

## A、有电压存在B、电弧已熄灭C、有电弧存在

## 42.判断题对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(B)

## A、对B、错

## 43.单选题所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于(B)状态。

## A、运行B、检修C、备用

## 44.单选题SF6负荷开关内的气体压力为零表压时,仍可进行(C)操作。

## A、短路电流合闸B、短路电流分闸C、负荷电流分、合闸

## 45.单选题钢筋混凝土杆俗称(B)。

## A、直线杆杆B、水泥杆C、金属杆

## 46.判断题电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。(B)

## A、对B、错

## 47.判断题由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。(B)

## A、对B、错

## 48.单选题电力线路保护属于按(A)分类。

## A、被保护的对象B、保护原理C、保护所起作用

## 49.单选题万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(B)。

## A、0位B、∞位C、中间位

## 50.判断题高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(B)

## A、对B、错

## 51.单选题FW5-10负荷开关的含意是(A)。

## A、额定电压10kV户外型负荷开关B、额定电压5kV户外型负荷开关C、额定电压10kV户内型负荷开关

## 52.判断题变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。(B)

## A、对B、错

## 53.单选题在运行的控制盘、低压配电盘、低压配电箱上的维护工作应使用(B)。

## A、第一种工作票B、第二种工作票C、口头指令

## 54.判断题在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的并联。(A)

## A、对B、错

## 55.单选题(B)是指不会使人发生触电危险的电压。

## A、短路电压B、安全电压C、跨步电压

## 56.判断题弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。(A)

## A、对B、错

## 57.判断题重复接地的接地电阻要求小于4Ω。(B)

## A、对B、错

## 58.单选题在(B)中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。

## A、原理图B、展开图C、安装图

## 59.判断题验电器一般每半年进行一次绝缘试验。(B)

## A、对B、错

## 60.判断题倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(A)

## A、对B、错

## 61.判断题当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。(A)

## A、对B、错

## 62.判断题变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。(B)

## A、对B、错

## 63.单选题在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(B)标示牌。

## A、禁止合闸、有人工作B、禁止合闸,线路有人工作C、在此工作

## 64.判断题中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(B)

## A、对B、错

## 65.单选题(B)是指继电器不动作时处于断开状态的接点。

## A、动断接点B、动合接点C、延时动断接点

## 66.单选题把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的(C)。

## A、设备文字符号B、回路编号C、相对编号

## 67.判断题将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。(A)

## A、对B、错

## 68.判断题无功功率中的“无功”的含义是“无用”。(B)

## A、对B、错

## 69.判断题手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(B)

## A、对B、错

## 70.判断题为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(B)

## A、对B、错

## 71.单选题(B)是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。

## A、过电压继电器B、低电压继电器C、时间继电器

## 72.判断题继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。(B)

## A、对B、错

## 73.判断题电压互感器二次回路允许有多个接地点。(B)

## A、对B、错

## 74.判断题电力线路的作用是输送和分配电能。(A)

## A、对B、错

## 75.判断题当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(A)

## A、对B、错

## 76.单选题交流高压输电网一般指110kV、(C)电网。

## A、10kVB、20kVC、220kV

## 77.单选题磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(A)。

## A、成正比B、成反比C、成正弦规律

## 78.单选题安全标志是提示人们识别、警惕(A)因素,对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。

## A、危险B、安全C、危害

## 79.判断题在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的倍。(B)

## A、对B、错

## 80.单选题高压熔断器一般在(A)电压等级的系统中保护电路中的电气设备。

## A、3kV-35kVB、35kV以上C、110kV

## 81.单选题SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器(B)。

## A、强B、弱C、相同

## 82.单选题发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的(A)。

## A、动稳定性B、动平衡性C、热稳定性

## 83.单选题摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在(B)r/min,直至表针稳定时读出数据。

## A、100B、120C、150

## 84.判断题避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。(A)

## A、对B、错

## 85.单选题避雷线又称为(C)。

## A、耦合地线B、屏蔽地线C、架空地线

## 86.判断题继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(A)

## A、对B、错

## 87.判断题操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。(A)

## A、对B、错

## 88.单选题我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用(A)的运行方式。

## A、中性点不接地B、中性点直接接地C、中性点经消弧线圈接地

## 89.单选题二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(B)V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

## A、1000B、B2500C、C5000

## 90.单选题高分断能力高压熔断器的特点之一是分断(B)的能力强。

## A、负荷电流B、短路电流C、过负荷电流

## 91.判断题1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(B)

## A、对B、错

## 92.判断题如果高压电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸。(A)

## A、对B、错

## 93.判断题继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(B)

## A、对B、错

## 94.判断题在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。(A)

## A、对B、错

## 95.单选题电力系统中一般使用(B)进行无功补偿。

## A、磁力补偿起动器B、移相(并联)电容器C、脉冲电容器

## 96.单选题一张倒闸操作票最多只能填写(A)操作任务。

## A、一个B、二个C、三个

## 97.判断题接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(A)

## A、对B、错

## 98.单选题差动保护属于按(B)分类。

## A、被保护的对象B、保护原理C、保护所起作用

## 99.判断题在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(B)

## A、对B、错

## 100.单选题变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加(A)时,二次侧开路的电压值。

## A、额定电压B、额定电流C、最大电压

## 101.单选题云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(B)。

## A、正电B、负电C、静电

## 102.单选题在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位(C)。

## A、30°B、60°C、90°

## 103.单选题变压器保护属于按(A)分类。

## A、被保护的对象B、保护原理C、保护所起作用

## 104.单选题真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做(A),同时又不能破坏灭弧室的真空度。

## A、直线运动B、弧线运动C、分合运动

## 105.判断题在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(A)

## A、对B、错

## 106.判断题凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者;需要填写第一种工作票。(A)

## A、对B、错

## 107.判断题绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(B)

## A、对B、错

## 108.判断题所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(A)

## A、对B、错

## 109.判断题新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格。(A)

## A、对B、错

## 110.单选题电流对人体的伤害可以分为(A)两种类型。

## A、电伤、电击B、触电、电击C、电伤、电烙印

## 111.单选题电力线路按架设方式可分为(C)。

## A、输电线路和配电线路B、高压线路和低压线路C、架空电力线路和电力电缆线路

## 112.判断题人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电。(B)

## A、对B、错

## 113.判断题电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(B)

## A、对B、错

## 114.判断题当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(A)

## A、对B、错

## 115.单选题下列(C)不属于电力系统中的事故。

## A、对用户少送电B、电能质量降低到不能允许的程度C、过负荷

## 116.单选题下列(A)表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。

## A、310B、320C、330

## 117.判断题当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(A)

## A、对B、错

## 118.判断题投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(B)

## A、对B、错

## 119.单选题电气设备有三种工作状态,即运行、(B)、检修状态。

## A、热备用B、备用C、试验

## 120.判断题低压电笔的测量范围为500V以下。(B)

## A、对B、错

## 121.单选题行灯的电压不应超过(B)

## A、42VB、36VC、24V

## 122.单选题通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是(A)。

## A、耐弧性强B、导热性能差C、绝缘性能强

## 123.判断题为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(A)

## A、对B、错

## 124.单选题检修状态指设备的(C),而且接地线等安全措施均已做好,这时设备就处在检修状态。

## A、开关已拉开B、操作电源已断开C、开关和刀闸均已拉开

## 125.单选题在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以(A)。

## A、降低设备的绝缘水平B、保障人身安全C、保障人身设备安全

## 126.判断题能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(A)

## A、对B、错

## 127.单选题真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

## A、空气B、惰性气体C、“真空”

## 128.单选题流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(B)。

## A、安培B、安培/平方米C、安培/平方毫米

## 129.判断题充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。(A)

## A、对B、错

## 130.判断题高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。(B)

## A、对B、错

## 131.单选题继电保护回路编号用(B)位及以下的数字组成。

## A、2B、3C、4

## 132.单选题人体与带电体直接接触触电,以(B)对人体的危险性最大。

## A、中性点直接接地系统的单相触电B、两相触电C、中性点不直接接地系统的单相触电

## 133.单选题屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角(A)确定。

## A、60°B、45°C、30°

## 134.单选题变压器的一、二次电压一般允许有(A)的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。

## A、±0.5%B、±1%C、±1.5%

## 135.单选题下列(A)属于辅助安全用具。

## A、绝缘手套、绝缘靴B、绝缘棒、绝缘夹钳C、携带型接地线、临时遮栏

## 136.单选题在办理停电、送电手续时,严禁(B)停电、送电。

## A、规定时间B、约定时间C、延长时间

## 137.单选题运行中的断路器日常维护工作包括对(C)的定期清扫。

## A、二次控制回路B、绝缘部分C、不带电部分

## 138.判断题在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(A)

## A、对B、错

## 139.判断题变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(B)

## A、对B、错

## 140.判断题钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(B）

## A、对B、错

## 141.单选题隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C)、垂直旋转式和插入式。

## A、360°旋转式B、捆绑式C、水平旋转式

## 142.单选题电工专用的安全牌通常称为(B)。

## A、警告牌B、标示牌C、安全牌

## 143.判断题三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。(A)

## A、对B、错

## 144.判断题避雷线的作用原理与避雷针相同,只是保护范围较大。(B)

## A、对B、错

## 145.单选题架空线路装设自动重合闸装置后,可以(B)。

## A、提高耐雷水平B、提高供电可靠性C、降低杆塔接地电阻

## 146.判断题电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。(B)

## A、对B、错

## 147.判断题电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。(A)

## A、对B、错

## 148.判断题长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。(A)

## A、对B、错

## 149.判断题新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。(A)

## A、对B、错

## 150.单选题当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指(A)。

## A、最大的容量B、最小的容量C、中间的容量

## 151.单选题手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为(C)状态。

## A、运行B、备用C、检修

## 152.判断题对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(A)

## A、对B、错

## 153.判断题电流流过人体的路径,从左脚至右脚的电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致人体通过全身或发生二次事故而产生严重后果。(A)

## A、对B、错

## 154.判断题电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(A)

## A、对B、错

## 155.判断题一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。(A)

## A、对B、错

## 156.单选题当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要(A)。

## A、切断电源B、拉开开关C、迅速灭火

## 157.判断题对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(A)

## A、对B、错

## 158.单选题金属氧化性避雷器应(C)保管。

## A、靠墙放置B、水平放置C、垂直立放

## 159.单选题用万用表测量电阻时,则需要将(B)作为测量电源。

## A、外接电源B、表内电池C、电阻电压

## 160.单选题为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的(A)。

## A、最高工作电压B、最低工作电压C、最小过电压幅值

## 161.判断题在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(A)

## A、对B、错

## 162.单选题三相变压器绕组为D联结时,(A)。

## A、线电流为√3倍的绕组电流B、线电流为绕组电流C、线电流为2倍的绕组电流

## 163.单选题在不损害变压器(A)和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

## A、绝缘B、线圈C、套管

## 164.单选题三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成(B)。

## A、星形B、三角形C、方形

## 165.单选题继电保护的(A)是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。

## A、可靠性B、选择性C、速动性

## 166.单选题在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有(A)。

## A、停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌B、停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌C、停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标示牌

## 167.单选题电气设备相位漆标识的黄、绿、红颜色分别代表(B)相位。

## A、  B、A/B/C  C、

## 168.单选题绝缘手套属于(C)。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、辅助安全用具

## 169.单选题电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。

## A、油浸式B、风冷式C、自冷式

## 170.判断题操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(A)

## A、对B、错

## 171.判断题电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。(B)

## A、对B、错

## 172.判断题在电路中,电能的单位常用单位是kW？h,并且,1kW？h的电能俗称为1度电。(A)

## A、对B、错

## 173.判断题钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(A)

## A、对B、错

## 174.判断题变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃(B)

## A、对B、错

## 175.单选题(C)所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。

## A、时间继电器B、中间继电器C、信号继电器

## 176.单选题工作接地的接地电阻一般不应超过(B)Ω。

## A、3B、4C、5

## 177.单选题电力电缆中,线芯(导体)是用来(A),是电缆的主要部分。

## A、输送电能B、使导线与外面绝缘C、输送电压

## 178.判断题变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。(A)

## A、对B、错

## 179.判断题断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(B)

## A、对B、错

## 180.判断题低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(A)

## A、对B、错

## 181.判断题当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。(A)

## A、对B、错

## 182.单选题对于正弦交流电,最大值等于有效值的(B)倍。

## A、1B、根号2C、根号3

## 183.单选题时间继电器的(B)接点是指继电器通足够大的电时经所需要的时间(整定时间)闭合的接点。

## A、瞬时动合B、延时动合C、瞬时动断

## 184.单选题接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(B)Hz、100V左右的交流电压。

## A、50B、110C、120

## 185.单选题电气安全用具按其基本作用可分为(A)。

## A、绝缘安全用具和一般防护安全用具B、基本安全用具和辅助安全用具C、绝缘安全用具和辅助安全用具

## 186.单选题在运行中,(A)和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。

## A、电流的热量B、电压高低C、环境温度

## 187.判断题新装电容器组投运前,应检查电容器的额定电压是否与电网电压相符(A)。

## A、对B、错

## 188.判断题电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(A)

## A、对B、错

## 189.单选题已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P等于(C)W。

## A、60B、100C、120

## 190.判断题直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(A）

## A、对B、错

## 191.单选题在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为(C)。

## A、高压侧绕组B、低压侧绕组C、二次侧绕组

## 192.单选题2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用(C)代替电流速断保护。

## A、过负荷保护B、低电压保护C、纵差动保护

## 193.单选题在(B)中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。

## A、直流电路B、正弦交流电路C、脉冲电路

## 194.单选题引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有(A)和现场有引燃条件。

## A、可燃物质B、湿度C、温度

## 195.单选题人体触电后能够自主摆脱的电流称为(C)。

## A、感知电流B、持续电流C、摆脱电流

## 196.单选题(A)移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。

## A、Ⅰ类B、Ⅱ类C、Ⅲ类

## 197.单选题如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(B)。

## A、损坏仪表B、指针无反应C、指针满偏

## 198.判断题瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(A)

## A、对B、错

## 199.判断题装、拆接地线人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。(A)

## A、对B、错

## 200.判断题由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(A)

## A、对B、错

## 201.单选题安装单位号11D的1号端子11n3属于(C)。

## A、设备文字符号B、回路编号C、相对编号

## 202.判断题导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。(B)

## A、对B、错

## 203.判断题交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。(A)

## A、对B、错

## 204.单选题杆塔按使用的材料可分为(A)。

## A、钢筋混凝土杆和金属杆塔B、铁塔、钢管杆、型钢杆C、锥形杆、等径杆

## 205.单选题负荷开关与熔断器配合使用时,由熔断器起(B)作用。

## A、切断正常负荷电流B、短路保护C、倒闸操作

## 206.单选题变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成(A),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另一部分则散发到周围介质中。

## A、热量B、有功C、无功

## 207.判断题负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(B)

## A、对B、错

## 208.单选题燃烧与(B)爆炸原理相同。

## A、物理B、化学C、核

## 209.判断题高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。(B)

## A、对B、错

## 210.判断题电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(B)

## A、对B、错

## 211.单选题电工作业人员,应认真贯彻执行(A)的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。

## A、安全第一、预防为主、综合治理B、安全重于泰山C、科学技术是第一生产力

## 212.判断题临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(B)

## A、对B、错

## 213.判断题电源的电功率表示电源在单位时间产生的电能。(A)

## A、对B、错

## 214.单选题电气设备冷备用状态指设备的(B),要合上刀闸和开关后才能投入运行

## A、开关在打开位置B、开关和刀闸均在打开位置C、刀闸在打开位置

## 215.单选题FN5-10的型号含意是(C)。

## A、额定电压10kV断路器B、额定电压10kV户外型负荷开关C、额定电压10kV户内型负荷开关

## 216.单选题高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用(C)降低熔丝熔点。

## A、热聚集B、热扩散C、“冶金效应”

## 217.判断题管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。(A)

## A、对B、错

## 218.单选题高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(C)进行防护。

## A、绝缘台B、绝缘垫C、遮拦

## 219.单选题对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫(C)。

## A、相对编号法B、绝对编号法C、回路编号法

## 220.判断题额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(A)

## A、对B、错

## 221.判断题高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(A)

## A、对B、错

## 222.判断题电容器金属外壳应有明显的接地标志。(A)

## A、对B、错

## 223.单选题关于380/220V市电系统,(A)说法是正确的。

## A、220V是相电压,380V是线电压B、220V是线电压,380V是相电压C、220V和380V都是相电压

## 224.判断题电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。(B)

## A、对B、错

## 225.单选题万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(B)。

## A、0位B、∞位C、中间位

## 226.判断题工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面命令。(A)

## A、对B、错

## 227.判断题高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(A)

## A、对B、错

## 228.判断题当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(A)

## A、对B、错

## 229.单选题接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用(C)的方法进行接地或短路。

## A、绑扎B、螺栓连接C、缠绕

## 230.判断题“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(B)

## A、对B、错

## 231.判断题自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。(A)

## A、对B、错

## 232.判断题登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(A)

## A、对B、错

## 233.判断题视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。(A)

## A、对B、错

## 234.单选题(B)是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。

## A、主保护B、远后备保护C、辅助保护

## 235.判断题在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。(A)

## A、对B、错

## 236.单选题互感器分(A)和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

## A、电压互感器B、断路器C、隔离开关

## 237.单选题用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为(B)。

## A、气体绝缘干式变压器B、环氧树脂干式变压器C、H级绝缘干式变压器

## 238.判断题远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。(A)

## A、对B、错

## 239.单选题电力电缆中,用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加,使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为(C)。

## A、线芯(导体)B、绝缘层C、屏蔽层

## 240.单选题重瓦斯动作后,跳开变压器(B)断路器。

## A、高压侧B、两侧C、低压侧

## 241.单选题遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种(B)。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、基本安全用具

## 242.判断题防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。(A)

## A、对B、错

## 243.单选题发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点(A)以内。

## A、4mB、8mC、10m

## 244.单选题避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围(A)。

## A、较小B、较大C、相同

## 245.判断题高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(A)

## A、对B、错

## 246.单选题变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可(B)过负载运行。

## A、严重B、适当C、不允许

## 247.单选题运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点(C)以内。

## A、1mB、2mC、4m

## 248.判断题在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。(A)

## A、对B、错

## 249.单选题电压质量包含(B)、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。

## A、电流允许偏差B、电压允许偏差C、电阻允许偏差

## 250.判断题如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(A)

## A、对B、错

## 251.判断题确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验。(A)

## A、对B、错

## 252.单选题使用验电器验电前,除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(C)。

## A、自测发光B、自测音响C、在带电的设备上测试其好坏

## 253.判断题电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(B)

## A、对B、错

## 254.单选题RN2型高压熔断器可适用于作(C)的保护。

## A、变压器B、电力线路C、电压互感器

## 255.判断题对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。(A)

## A、对B、错

## 256.判断题杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(A)

## A、对B、错

## 257.判断题将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(A)

## A、对B、错

## 258.判断题电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。(A)

## A、对B、错

## 259.判断题验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(A)

## A、对B、错

## 260.判断题变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(A)

## A、对B、错

## 261.判断题电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(A)

## A、对B、错

## 262.单选题电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部(B)所做的功。

## A、从正极移到负极B、从负极移到正极C、从首端移到尾端

## 263.判断题变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(B)

## A、对B、错

## 264.单选题当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为(C)。

## A、短路电压B、接触电压C、跨步电压

## 265.单选题在正常情况下,阀型避雷器中(A)。

## A、无电流流过B、流过工作电流C、流过工频续流

## 266.单选题电气设备有三种工作状态,即(A)、备用、检修状态。

## A、运行B、热备用C、试验

## 267.判断题在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。(A)

## A、对B、错

## 268.单选题下列(B)属于电气设备故障。

## A、过负荷B、单相短路C、频率降低

## 269.判断题电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中的电流的乘积成正比。(A)

## A、对B、错

## 270.单选题避雷器与被保护设备(C)连接。

## A、串联B、串联或并联C、并联

## 271.判断题磁场中某点的磁感应强度B与磁导率？的比值,称为该点的磁场强度H。(A)

## A、对B、错

## 272.判断题在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。(B)

## A、对B、错

## 273.单选题控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A)。

## A、110kV线路间隔单元B、220kV线路间隔单元C、330kV线路间隔单元

## 274.判断题操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(B)

## A、对B、错

## 275.判断题弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。(B)

## A、对B、错

## 276.判断题在磁体外部,磁力线的方向是由N极到达S极。(A)

## A、对B、错

## 277.单选题防止电气误操作的措施包括组织措施和(C)措施。

## A、绝缘B、安全C、技术

## 278.判断题电力电缆中,绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(A)

## A、对B、错

## 279.单选题刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(C)。

## A、额定载流量B、最大载流量C、允许载流量

## 280.单选题在运行中,电流的热量和电火花或(A)等都是电气火灾的直接原因。

## A、电弧B、电压高低C、环境温度

## 281.判断题三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(B)

## A、对B、错

## 282.单选题一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过(B)。

## A、额定线电压B、最高工作电压C、绝缘水平

## 283.判断题电能质量包括电流、频率和波形的质量。(B)

## A、对B、错

## 284.单选题因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线(B)。

## A、全部拆除B、保留不动C、待后更换

## 285.判断题工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(B)

## A、对B、错

## 286.判断题电力系统频率自动调节属于自动调节装置。(A)

## A、对B、错

## 287.单选题值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和(B)。

## A、检修记录簿B、缺陷记录薄C、事故记录薄

## 288.单选题当断路器运行中环境温度超过40℃时,断路器的长期允许工作电流(B)额定电流值。

## A、大于B、小于C、等于

## 289.单选题下列(C)属于电气设备不正常运行状态。

## A、单相短路B、单相断线C、系统振荡

## 290.判断题为防止人身电击,水不能用于带电灭火。(A)

## A、对B、错

## 291.判断题变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(B)

## A、对B、错

## 292.判断题由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。(A)

## A、对B、错

## 293.单选题目前使用的某些SF6断路器的检修年限可达(C)以上。

## A、5年B、10年C、20年

## 294.判断题通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强。(A)

## A、对B、错

## 295.单选题过负荷保护主要用于反应(B)kVA及以上变压器过负荷。

## A、315B、400C、630

## 296.单选题高压架空电力线路不应跨越(B)。

## A、建筑物B、屋顶为燃烧材料做成的建筑物C、耐火屋顶的建筑物

## 297.判断题正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。(A)

## A、对B、错

## 298.单选题(C)的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、辅助安全用具

## 299.判断题装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。(A)

## A、对B、错

## 300.判断题人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(A)

## A、对B、错

## 301.判断题电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(A)

## A、对B、错

## 302.判断题临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(B)

## A、对B、错

## 303.判断题接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(A)

## A、对B、错

## 304.判断题频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(B)

## A、对B、错

## 305.判断题电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(A)

## A、对B、错

## 306.判断题为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(B)

## A、对B、错

## 307.判断题高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。(B)

## A、对B、错

## 308.单选题电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种(C)元件。

## A、电感元件B、电容元件C、非线性元件

## 309.判断题正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。(B）

## A、对B、错

## 310.判断题对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。(A)

## A、对B、错

## 311.判断题电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(B)

## A、对B、错

## 312.单选题相对编号的常用格式是(B)。

## A、设备编号-端子排号B、设备名称-接线端子号C、设备编号-接线端子号

## 313.单选题关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。

## A、导体长度越长、截面积越小B、导体长度越长、截面积越大C、导体长度越短、截面积越小

## 314.判断题运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(B)

## A、对B、错

## 315.判断题干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(B)

## A、对B、错

## 316.判断题运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(A)

## A、对B、错

## 317.单选题在某一个时段内,电压急剧变化而偏离(C)的现象,称为电压波动。

## A、最大值B、最小值C、额定值

## 318.判断题高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(B)

## A、对B、错

## 319.单选题SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为(A)kV的电力变压器。

## A、10 B、20 C、35

## 320.判断题合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(A)

## A、对B、错

## 321.单选题检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:(A)。

## A、从此上下B、在此工作C、止步,高压危险

## 322.判断题实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。(B)

## A、对B、错

## 323.判断题用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器。(A)

## A、对B、错

## 324.单选题分支终端杆的单横担应装在(B)。

## A、受电侧B、拉线侧C、供电侧

## 325.判断题旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(A)

## A、对B、错

## 326.单选题下列(A)表示电流继电器。

## A、K  B、KS C、KT

## 327.判断题断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。(A)

## A、对B、错

## 328.判断题工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。(A)

## A、对B、错

## 329.单选题电气工作开始前,必须完成(A)

## A、工作许可手续B、交接班手续C、工作间断手续

## 330.单选题变压器的损耗包括(B)和铜损。

## A、线损B、铁损C、磁损

## 331.单选题高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于(A)而造成电气设备损坏。

## A、缺相运行B、过电压运行C、欠电压运行

## 332.单选题高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成(B)。

## A、星形B、三角形C、开口三角形

## 333.判断题运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(A)

## A、对B、错

## 334.单选题供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压(C)。

## A、6%B、8%C、10%

## 335.单选题频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流(B)HZ频率,俗称“工频”。

## A、49B、50C、51

## 336.单选题检修设备停电,除了必须把各方面的电源完全断开,还必须拉开(C),使各方面至少有一个明显的断开点。

## A、断路器B、断路器C、隔离开关

## 337.单选题10m电杆埋设深度宜(B)。

## A、1.5mB、1.7mC、1.9m

## 338.单选题真空断路器的动、静触头安装在(C)内。

## A、密封空气容器B、密封金属容器C、真空灭弧室

## 339.单选题可以不断开线路测量电流的仪表是(B)。

## A、电流表B、钳表C、万用表

## 340.判断题电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(A)

## A、对B、错

## 341.判断题普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。(A)

## A、对B、错

## 342.判断题真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(A)

## A、对B、错

## 343.判断题在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。(A)

## A、对B、错

## 344.单选题装、拆接地线必须由(B)完成。

## A、一人B、两人C、三人

## 345.判断题当横截面积相同时,同种材料导体的长度越长,导体的电阻越大。(A)

## A、对B、错

## 346.判断题由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路。(A)

## A、对B、错

## 347.单选题避雷线在防雷保护中所起的作用是(C)。

## A、防感应雷B、防高压雷电波C、防直击雷

## 348.判断题电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(A)

## A、对B、错

## 349.单选题工作期间(C)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。

## A、工作许可人B、被监护人员C、工作负责人

## 350.判断题在邻近可能误登的其他鉄构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(A)

## A、对B、错

## 351.单选题(A)是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。

## A、安装接线图B、屏面布置图C、归总式原理图

## 352.判断题接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。(A)

## A、对B、错

## 353.单选题在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(C)漏电保护装置

## A、三相三极式B、三相三极和单相二极两种C、三相四极式

## 354.判断题过电流保护是变压器的主保护。(B)

## A、对B、错

## 355.单选题倒闸操作票由(A)填写。

## A、操作人B、监护人C、许可人

## 356.单选题配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于(C)m,底部离地不应超过0.1m。

## A、1.3B、1.5C、1.7

## 357.单选题电导的单位符号是(B)。

## A、Ω B、S C、S/m

## 358.单选题当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的(B)称为过补偿。

## A、电容性电流B、电感性电流C、电阻性电流

## 359.判断题因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作。(A)

## A、对B、错

## 360.单选题通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流(B)。

## A、成反比B、成正比C、无关系

## 361.判断题摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(B)

## A、对B、错

## 362.单选题其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应(B)3m。

## A、大于B、小于C、等于

## 363.判断题雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(A)

## A、对B、错

## 364.单选题脚扣使用时,将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的扣压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在(A)。

## A、脚后跟B、脚掌C、小腿

## 365.单选题断路器应有标出(B)等内容的制造厂铭牌。

## A、设备说明B、基本参数C、安全提示

## 366.判断题继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(A)

## A、对B、错

## 367.单选题在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路称为(C)电路。

## A、串联B、并联C、混联

## 368.单选题变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

## A、运行方式B、连接方式C、调压方式

## 369.判断题电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(A)

## A、对B、错

## 370.判断题屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(B)

## A、对B、错

## 371.单选题在正弦交流电路中,电压、电流、电动势都是随时间(C)。

## A、非周期性变化的B、恒定不变的C、按正弦规律变化的

## 372.单选题运行中的高压电容器发生爆炸时,应首先(C)。

## A、保护现场等候处理B、消防灭火C、切断电容器与电网的连接

## 373.判断题RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。(B)

## A、对B、错

## 374.单选题电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为(A)。

## A、线芯(导体)B、绝缘层C、屏蔽层

## 375.单选题直接将电能送到用户的网络称为(C)。

## A、发电网B、输电网C、配电网

## 376.单选题电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为(C)。

## A、调度操作B、转换操作C、倒闸操作

## 377.单选题验电时应在检修设备(A)各相分别验电。

## A、进出线两侧B、进线侧C、出线侧

## 378.判断题电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。(A)

## A、对B、错

## 379.单选题测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。

## A、1000B、2500C、5000

## 380.单选题灯泡通电的时间越长,则(B)。

## A、消耗的电能就越少B、消耗的电能就越多C、产生的电能就越少

## 381.单选题工作监护人一般由(A)担任。

## A、工作负责人B、工作票签发人C、工作许可人

## 382.单选题电阻的单位是(B),符号表示为？。

## A、库伦B、欧姆C、伏特

## 383.单选题在电阻并联的电路中,电路的电流等于(C)。

## A、各并联支路电流的平均值B、各并联支路的电流C、各并联支路的电流之和

## 384.单选题在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率(C)电路电流的有效值乘以电压的有效值。

## A、大于B、小于C、等于

## 385.判断题配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(B)

## A、对B、错

## 386.单选题电流强度的单位为(B)。

## A、库仑B、安培C、伏特

## 387.判断题在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(A)

## A、对B、错

## 388.判断题电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(A)

## A、对B、错

## 389.判断题高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(A)

## A、对B、错

## 390.判断题在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。(A)

## A、对B、错

## 391.单选题继电保护的(B)是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。

## A、可靠性B、选择性C、速动性

## 392.判断题针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(A)

## A、对B、错

## 393.判断题在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。(A)

## A、对B、错

## 394.单选题变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为(A)。

## A、一次设备B、二次设备C、远动设备

## 395.判断题供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(B)

## A、对B、错

## 396.判断题触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(A)

## A、对B、错

## 397.判断题电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(B)

## A、对B、错

## 398.单选题中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(A)。

## A、单相触电B、灼伤C、两相触电

## 399.判断题操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(A)

## A、对B、错

## 400.判断题当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流就越大,这样就越危险。(A)

## A、对B、错

## 401.判断题绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好(B)

## A、对B、错

## 402.判断题电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。(B)

## A、对B、错

## 403.判断题变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(A)

## A、对B、错

## 404.判断题交流高压真空接触器的真空开关管(灭弧室)的动、静触头一般采用圆盘形触头。(A)

## A、对B、错

## 405.判断题在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。(A)

## A、对B、错

## 406.单选题在(A)中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。

## A、直流电路B、脉动直流电路C、脉冲电路

## 407.单选题设备编号中,罗马数字表示(C)。

## A、设备顺序号B、设备数量C、安装单位编号

## 408.单选题隔离开关可拉、合35kV容量为(B)及以下的空载变压器。

## A、800kVB、1000kVC、3150kV

## 409.判断题电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(A)

## A、对B、错

## 410.单选题目前我国在(C)电压等级中广泛使用SF6断路器。

## A、3kVB、10kVC、35kV及以上

## 411.单选题电气安全管理人员应具备必要的(B)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。

## A、组织管理B、电气安全C、电气基础

## 412.单选题当电路断开时,电源端电压在数值上(B)电源电动势。

## A、大于B、等于C、小于

## 413.判断题变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(A)

## A、对B、错

## 414.单选题用于直接接触触电事故防护时,应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过(C)。

## A、10mB、20mC、30m

## 415.判断题有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。(B)

## A、对B、错

## 416.判断题S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(B)

## A、对B、错

## 417.判断题对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。(B)

## A、对B、错

## 418.单选题高压熔断器可用于(A)等设备的保护。

## A、电压互感器B、发电机C、断路器

## 419.单选题设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(C)状态。

## A、运行B、检修C、热备用

## 420.判断题单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(A)

## A、对B、错

## 421.单选题为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取(B)。

## A、0.1-0.3sB、0.3-0.7sC、1s

## 422.判断题金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(A)

## A、对B、错

## 423.单选题变压器的铁芯是(A)部分。

## A、磁路B、电路C、开路

## 424.判断题对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(B)

## A、对B、错

## 425.判断题磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(A)

## A、对B、错

## 426.判断题大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(A)

## A、对B、错

## 427.单选题电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的(A)。

## A、最大限值B、最小限值C、数值

## 428.判断题杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(A)

## A、对B、错

## 429.判断题电流互感器可分为单相式和三相式。(B)

## A、对B、错

## 430.判断题35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(A)

## A、对B、错

## 431.判断题将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。(A)

## A、对B、错

## 432.判断题额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。(B)

## A、对B、错

## 433.单选题电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。

## A、电感性负载B、电容性负载C、电阻性负载

## 434.判断题当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(A)

## A、对B、错

## 435.判断题我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(A)

## A、对B、错

## 436.判断题接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(B)

## A、对B、错

## 437.单选题LQJ-10表示额定电压为(A)的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。

## A、10kVB、20kVC、35kV

## 438.单选题根据变压器的工作原理,常采用改变变压器(A)的办法即可达到调压的目的。

## A、匝数比B、绝缘比C、电流比

## 439.判断题相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。(A)

## A、对B、错

## 440.判断题部分电路欧姆定律用于分析通过电阻的电流与端电压的关系。(A)

## A、对B、错

## 441.判断题隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。(B)

## A、对B、错

## 442.单选题变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(C)。

## A、60℃B、65℃C、75℃

## 443.单选题当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越(A)。

## A、大B、小C、相等

## 444.单选题三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、(B)、单相接地短路和两相接地短路。

## A、相相短路B、两相短路C、相地短路

## 445.单选题电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。

## A、同时性B、广泛性C、统一性

## 446.判断题在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(B)

## A、对B、错

## 447.单选题用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(A)。

## A、电机绕组或导体B、电气设备外壳或地线上C、电缆的绝缘层

## 448.单选题弹簧储能操动机构是在合闸时,(C)释放已储存的能量将断路器合闸。

## A、合闸线圈B、合闸电源C、合闸弹簧

## 449.判断题S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(B)

## A、对B、错

## 450.判断题验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。(A)

## A、对B、错

## 451.判断题在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来,称为电阻的串联。(A)

## A、对B、错

## 452.判断题高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(B)

## A、对B、错

## 453.判断题当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。(B)

## A、对B、错

## 454.单选题巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位(B)。

## A、结线正确B、接触良好,无过热现象C、无过电压

## 455.单选题变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之(A)来表示。

## A、比B、和C、差

## 456.判断题停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(A)

## A、对B、错

## 457.判断题高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(A)

## A、对B、错

## 458.判断题当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(A)

## A、对B、错

## 459.单选题下列关于保护间隙特点描述正确的是(A)。

## A、容易造成接地短路故障B、灭弧能力强C、保护性能好

## 460.判断题一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(A)

## A、对B、错

## 461.判断题交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。(A)

## A、对B、错

## 462.单选题供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压(A)之比的百分数来表示。

## A、额定值B、实际值C、瞬时值

## 463.判断题倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(B)

## A、对B、错

## 464.单选题带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。

## A、电压B、磁场C、电场

## 465.单选题在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(A),以免引起保护器误动作。

## A、重复接地B、直接接地C、保护接零

## 466.单选题110KV及以下线路保护测控装置,当开关在跳位而(C),延时10秒报TWJ异常。

## A、线路有压B、线路无压C、线路有流

## 467.判断题电源是将其他形式的能量转换为电能的装置。(A)

## A、对B、错

## 468.判断题用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(B)

## A、对B、错

## 469.单选题在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率(A)。

## A、降低B、增大C、不变化

## 470.判断题架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(A)

## A、对B、错

## 471.判断题220/380V配电线路一般称为低压配电线路。(A)

## A、对B、错

## 472.判断题在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(A)

## A、对B、错

## 473.单选题绝缘棒使用完后,应(C)在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。

## A、水平放置B、斜靠C、垂直悬挂

## 474.判断题带负荷拉合隔离开关等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(A)

## A、对B、错

## 475.单选题在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电时应使用(A)。

## A、第一种工作票B、第二种工作票C、口头指令

## 476.判断题因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。(B)

## A、对B、错

## 477.单选题在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为(A)。

## A、接闪器B、接地引下线C、接地体

## 478.单选题高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。

## A、5B、10C、15

## 479.判断题电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(A)

## A、对B、错

## 480.判断题辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(A)

## A、对B、错

## 481.判断题在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(B)

## A、对B、错

## 482.判断题线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。(A)

## A、对B、错

## 483.判断题接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。(A)

## A、对B、错

## 484.单选题变配电所运行管理实行(C)制度。

## A、“两票两制度”B、“三票两制度”C、“两票三制度”

## 485.判断题中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(A)

## A、对B、错

## 486.判断题在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于各并联电阻的端电压。(A)

## A、对B、错

## 487.单选题对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联(C)。

## A、管型避雷器B、阀型避雷器C、金属氧化物避雷器D、排气式避雷器

## 488.判断题变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(A)

## A、对B、错

## 489.判断题以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(B)

## A、对B、错

## 490.单选题由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(A)。

## A、触电事故B、断电事故C、短路事故

## 491.判断题避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(A)

## A、对B、错

## 492.单选题弹簧储能操动机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在(B)。

## A、断开位置B、闭合位置C、断开或闭合位置

## 493.单选题人体触电可分为直接接触触电和(C)两大类。

## A、跨步电压触电B、接触电压触电C、间接接触触电

## 494.判断题在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。(A)

## A、对B、错

## 495.单选题安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于(C)学时。

## A、100,40B、24,8C、48,16

## 496.判断题电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(A)

## A、对B、错

## 497.单选题KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有(C)的作用。

## A、保护设备安全B、保护断路器小车出、入安全C、保护小车室内工作人员安全

## 498.判断题某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(A)

## A、对B、错

## 499.判断题接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(A)

## A、对B、错

## 500.判断题所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(A)

## A、对B、错

## 501.单选题发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设(A)、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

## A、升压变电所B、降压变电所C、中压变电所

## 502.单选题(C)能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。

## A、电压波形B、电压相位C、电压幅值

## 503.判断题通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(B)

## A、对B、错

## 504.判断题位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(B)

## A、对B、错

## 505.判断题从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(B)

## A、对B、错

## 506.判断题在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(A)

## A、对B、错

## 507.判断题在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(A)

## A、对B、错

## 508.单选题变流器供给操作电源适用于(A)及以下容量不大的变电所。

## A、10kVB、35kVC、110kV

## 509.判断题杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(B)

## A、对B、错

## 510.单选题在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。

## A、止步,高压危险B、禁止合闸,有人工作C、在此工作

## 511.判断题在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(B)

## A、对B、错

## 512.判断题部分停电的工作,安全距离小于规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏。(A)

## A、对B、错

## 513.判断题只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。(A)

## A、对B、错

## 514.单选题线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先(C),先验下层后验上层。

## A、验低压B、验高压或低压C、验低压后验高压

## 515.判断题三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(B)

## A、对B、错

## 516.单选题人电击后危及生命的电流称为(C)。

## A、感知电流B、持续电流C、致命电流

## 517.判断题当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(A)

## A、对B、错

## 518.判断题油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(A)

## A、对B、错

## 519.判断题如果人体直接碰到电气设备一相带电导体,这时电流将通过人体流入大地,这种触电称为单相触电。(A)

## A、对B、错

## 520.单选题(C)对电气设备和电力系统安全运行危害极大。

## A、额定线电压B、系统最高电压C、过电压

## 521.单选题变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。

## A、6300B、8000C、10000

## 522.单选题变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为(A)的有效值。

## A、线电流B、相电流C、最小电流

## 523.单选题按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、(A)、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

## A、配电变电所B、110kV变电所C、10kV变电所电所

## 524.判断题所有工作人员(包括工作负责人)不许单独留在高压室内已免发生以外触电或电弧灼伤事故。(A)

## A、对B、错

## 525.判断题电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。(B)

## A、对B、错

## 526.单选题继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B)等。

## A、差动保护B、母线保护C、后备保护

## 527.判断题衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。(B)

## A、对B、错

## 528.单选题如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:(A)。

## A、禁止合闸,线路有人工作B、止步,高压危险C、禁止攀登,高压危险

## 529.判断题剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(A)

## A、对B、错

## 530.判断题热备用是备用电源自动投入的方式之一。(A)

## A、对B、错

## 531.单选题表示磁场强弱和方向的物理量是(C)。

## A、磁通B、磁力线C、磁感应强度

## 532.单选题在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂(A)标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。

## A、禁止合闸,有人工作B、在此工作C、止步,高压危险

## 533.单选题高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电(A)后进行。

## A、3分钟B、5分钟C、10分钟

## 534.单选题外部过电压通常指(C)过电压。

## A、操作B、感应C、雷电

## 535.单选题已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A。

## A、2.5B、10C、20

## 536.单选题工作期间,工作负责人或专责监护人若因故必须离开工作地点时,应指定(B)临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班人员,使监护工作不间断。

## A、工作许可人B、能胜任的人员C、运行值班员

## 537.判断题为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(A)

## A、对B、错

## 538.判断题变压器是根据电磁感应原理工作的。(A)

## A、对B、错

## 539.判断题对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象,是电流互感器巡视检查项目之一。(A)

## A、对B、错

## 540.判断题过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(A)

## A、对B、错

## 541.单选题绝缘安全用具分为(B)。

## A、一般防护安全用具和接地装置B、基本安全用具和辅助安全用具C、辅助安全用具和接地装置

## 542.判断题以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。(A)

## A、对B、错

## 543.判断题安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(A)

## A、对B、错

## 544.判断题低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(A)

## A、对B、错

## 545.单选题在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:(C)。

## A、禁止合闸,线路有人工作B、在此工作C、止步,高压危险

## 546.判断题利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。(A)

## A、对B、错

## 547.判断题大小不随时间变化的电流称为直流电流。(B)

## A、对B、错

## 548.判断题变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(A)

## A、对B、错

## 549.单选题在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为(B)运行方式,其目的是保障人身设备安全。

## A、中性点不接地B、中性点直接接地C、中性点经消弧线圈接地

## 550.单选题中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按(B)考虑。

## A、相电压B、线电压C、2倍相电压

## 551.单选题工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由(C)执存。

## A、运行值班人员B、工作班成员C、工作负责人

## 552.判断题中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(A)

## A、对B、错

## 553.单选题室内电气装置或设备发生火灾时应尽快(A),并及时正确选用灭火器进行扑救。

## A、拉掉开关切断电源B、拉开开关C、迅速灭火

## 554.单选题在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于(B)。

## A、各并联支路端电压的平均值B、各并联支路的端电压C、各并联支路的端电压之和

## 555.单选题下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是(C)。

## A、2UYHB、1UYHC、2YYH

## 556.单选题保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行(A)、操作票。

## A、工作票B、业务传票C、工作记录票

## 557.判断题绝缘靴(鞋)要放在柜子内,并应与其他工具分开放置。(A)

## A、对B、错

## 558.单选题装设临时接地线的顺序是(A)。

## A、先接接地端,后接设备导体部分B、先接设备导体部分,后接接地端C、同时接接地端和设备导体部分

## 559.判断题对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器。(A)

## A、对B、错

## 560.判断题钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(A)

## A、对B、错

## 561.判断题对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。(A)

## A、对B、错

## 562.单选题电流互感器(A)与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。

## A、不能B、必须C、可以

## 563.单选题设备编号中,阿拉伯数字表示(A)。

## A、设备顺序号B、设备数量C、安装单位编号

## 564.判断题阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。(B)

## A、对B、错

## 565.单选题一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需(C)s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。

## A、0.002B、0.003C、0.005

## 566.单选题雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的(C)。

## A、热效应和电效应B、电效应和机械效应C、热效应和机械效应

## 567.单选题在工作地点,必须停电的设备为:(B)、与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。

## A、周边带电设备B、检修的设备C、备用设备

## 568.判断题人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(A)

## A、对B、错

## 569.判断题完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(A)

## A、对B、错

## 570.判断题磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(A)

## A、对B、错

## 571.单选题12m电杆埋设深度宜(C)。

## A、1.5mB、1.7mC、1.9m

## 572.单选题SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为(A)kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。

## A、10000B、36500C、8000

## 573.单选题仪用互感器分(B)两种。

## A、电力变压器和电流互感器B、电流互感器和电压互感器C、特种互感器和电流互感器

## 574.单选题(B),只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。

## A、交流电压供给操作电源B、变流器供给操作电源C、直流操作电源

## 575.单选题在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为(C)。

## A、12KB、12LPC、12

## 576.单选题Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后(B)原设计确定的安全技术标准。

## A、可以降低B、不得降低C、可以稍微降低

## 577.判断题35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(A)

## A、对B、错

## 578.判断题隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(A)

## A、对B、错

## 579.判断题负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(A)

## A、对B、错

## 580.单选题控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于(C)。

## A、220kVII段电压互感器间隔B、35kVII段母线间隔C、35kVII段电压互感器间隔

## 581.判断题绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(A)

## A、对B、错

## 582.单选题(B)的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。

## A、外桥接线B、内桥接线C、单母线接线

## 583.单选题金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、(A)、残压低、通流量大。

## A、无续流B、能耗低C、续流小

## 584.单选题当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(C)量程的电流表试测。

## A、较小B、中间C、较大

## 585.单选题绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为(C)个月。

## A、1B、3C、6

## 586.单选题绝缘手套要定期试验,试验周期一般为(C)个月。

## A、1B、3C、6

## 587.判断题高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。(B)

## A、对B、错

## 588.单选题在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生(A)时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

## A、气体B、液体C、固体

## 589.单选题真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是(B)。

## A、导电作用B、吸附电弧产生的金属蒸气C、绝缘作用

## 590.判断题在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。(A)

## A、对B、错

## 591.判断题互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(B)

## A、对B、错

## 592.判断题磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。(B)

## A、对B、错

## 593.单选题拆除临时接地线的顺序是(B)。

## A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端C、同时拆除接地端和设备导体部分

## 594.单选题SF6负荷开关装设的(A)可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。

## A、气体密度计B、温度计C、气体流量计

## 595.判断题在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。(A)

## A、对B、错

## 596.判断题电气工作开始前,必须完成工作许可手续。(A)

## A、对B、错

## 597.判断题断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(B)

## A、对B、错

## 598.判断题线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(A)

## A、对B、错

## 599.单选题有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,放电电阻在(B)分钟后使电容器殘压降至75V以下。

## A、1B、10C、20

## 600.单选题小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、(B)等主接线形式。

## A、隔离开关B、负荷开关-熔断器C、熔断器

## 601.单选题在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为(B)。

## A、大气过电压B、内部过电压C、感应过电压

## 602.单选题在中性点经消弧线圈接地系统中,如果消弧线圈选择得当,可使接地点电流小于(C),而不会产生断续电弧和过电压现象。

## A、电弧电流B、补偿电流C、生弧电

## 603.单选题人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

## A、100B、80C、60

## 604.判断题如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(A)

## A、对B、错

## 605.单选题辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的(C)。

## A、电流保护B、电压保护C、简单保护

## 606.判断题反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。(A)

## A、对B、错

## 607.判断题室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(A)

## A、对B、错

## 608.单选题并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B)。

## A、必须停止运行B、仍能继续供电C、肯定也发生故障

## 609.判断题电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。(B)

## A、对B、错

## 610.单选题人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

## A、100 B、80 C、60

## 611.判断题当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。(A)

## A、对B、错

## 612.单选题对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用(B)。

## A、直流操作电源B、交流操作电源C、逆变操作电源

## 613.判断题外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。(A)

## A、对B、错

## 614.判断题电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(B)

## A、对B、错

## 615.判断题当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。(A)

## A、对B、错

## 616.判断题变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。(B)

## A、对B、错

## 617.判断题导体的电阻随温度变化而变化。(A)

## A、对B、错

## 618.单选题在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:(A);工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

## A、工作票制度B、操作票制度C、防火安全制度

## 619.单选题电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为(B)。

## A、直接雷击过电压B、感应雷过电压C、雷电反击过电压

## 620.单选题10kV变、配电所应在(C)上装设阀型避雷器。

## A、单组母线和每回路架空线路B、每组母线和单回路架空线路C、每组母线和每回路架空线路

## 621.判断题正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(B)

## A、对B、错

## 622.单选题在感性负载交流电路中,采用(B)的方法可提高电路功率因数。

## A、串联电阻B、并联电容C、串联电容

## 623.单选题为防止直接雷击高大建筑物,一般多采用(A)。

## A、避雷针B、避雷线C、避雷器

## 624.单选题用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备(A)的验电器。

## A、相应电压等级B、高一电压等级C、低一电压等级

## 625.单选题小母线编号中,I段直流控制母线正极用(C)表示。

## A、+KM2B、-KM2C、+KM1

## 626.判断题低电压保护是高压电动机的主要保护。(A)

## A、对B、错

## 627.判断题在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(A)

## A、对B、错

## 628.单选题高压熔断器熔体中间焊有(A)的小锡(铅)球。

## A、降低熔点B、升高熔点C、保持熔体材料熔点

## 629.判断题交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(B)

## A、对B、错

## 630.单选题当消弧线圈的电感电流大于接地电容电流时,接地处具有多余的电感性电流,这种补偿方式称为(B)。

## A、欠补偿B、过补偿C、全补偿

## 631.单选题造成运行中的高压电容器发热的原因之一是(B)。

## A、内部发生局部放电B、频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响C、外壳机械损伤

## 632.单选题安装在烟囱顶上的避雷针直径不应小于下列数值(D)。

## A、10mmB、20mmC、25mm

## 633.判断题六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。(B)

## A、对B、错

## 634.单选题在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(A)。

## A、平行B、垂直C、倾斜30o角度

## 635.单选题造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是(C)。

## A、电容器内部过电压B、内部产生局部放电C、运行中温度剧烈变化

## 636.单选题额定电压是指变压器(B),它应与所连接的输变电线路电压相符合。

## A、相电压B、线电压C、最大电压

## 637.单选题对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A)。

## A、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下B、将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下C、将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

## 638.判断题停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(A)

## A、对B、错

## 639.判断题RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(B)

## A、对B、错

## 640.单选题110KV及以下线路保护测控装置不具备(C)功能。

## A、三相一次或二次重合闸B、过电流保护C、断路器保护

## 641.判断题高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(B)

## A、对B、错

## 642.单选题电力系统中的各级电压线路及其联系的各级(A),这一部分叫做电力网,或称电网。

## A、变、配电所B、断路器C、隔离开关

## 643.判断题电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。(B)

## A、对B、错

## 644.判断题火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(A)

## A、对B、错

## 645.单选题高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(C)进行防护。

## A、绝缘台B、标示牌C、遮拦防护

## 646.单选题消弧线圈实际是一个铁芯线圈,其(A)很小,电抗很大。

## A、电阻B、电压C、电抗

## 647.单选题连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(C)。

## A、相差10%B、相差20%C、相差30%

## 648.判断题高压电动机不采用纵差动保护。(B)

## A、对B、错

## 649.判断题用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(B)

## A、对B、错

## 650.判断题验电时,应使用相应电压等级、合格的验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。(A)

## A、对B、错

## 651.单选题如果在交接班过程中,有事故要处理,仍由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

## A、交班人员B、接班人员C、调度员

## 652.判断题对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(A)

## A、对B、错

## 653.单选题变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(C)。

## A、三相为1,单相为√3B、单相和三相均为1C、单相和三相均为√3

## 654.单选题运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点(C)以内。

## A、1mB、2mC、8m

## 655.判断题六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。(A)

## A、对B、错

## 656.单选题根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年(B)季较为易发、集中。

## A、一;二B、二;三C、三;四

## 657.判断题电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(A)

## A、对B、错

## 658.单选题下列关于阀型避雷器阀电阻片特性描述正确的是(C)。

## A、正常电压时阀片电阻很小B、过电压时阀片电阻很大C、正常电压时阀片电阻很大

## 659.判断题变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(A)

## A、对B、错

## 660.单选题在腐蚀性较强的场所引下线应适当(B)或采用其他防腐措施。

## A、减小截面B、加大截面C、缩短长度

## 661.单选题高压验电器一般每(C)试验一次。

## A、1个月B、3个月C、6个月

## 662.判断题高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(A)

## A、对B、错

## 663.单选题交流高压真空接触器适用于交流系统中(A)的场合。

## A、需要频繁操作B、不需要频繁操作C、操作机率很低

## 664.单选题间接接触触电包括(A)和接触电压触电两种类型。

## A、跨步电压触电B、接触电压触电C、直接接触触电

## 665.判断题在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。(A)

## A、对B、错

## 666.判断题一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(A)

## A、对B、错

## 667.单选题设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(A)状态。

## A、运行B、检修C、设备用

## 668.单选题隔离开关按安装地点分类可分为(A)和户外式。

## A、户内式B、山地式C、平原式

## 669.单选题下图是常用的(B)。

## A、安装接线图B、展开式原理图C、归总式原理图

## 670.判断题额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(A)

## A、对B、错

## 671.单选题变压器接在电网上运行时,变压器(A)将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。

## A、二次侧电压B、一次侧电压C、最高电压

## 672.单选题避雷针通常采用(C)制成。

## A、铝制材料B、镀锌角钢C、镀锌圆钢

## 673.判断题变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。(A)

## A、对B、错

## 674.单选题箱式变电站的缺点之一是(B)。

## A、体积小B、出线回路数少C、不经济

## 675.判断题轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(B)

## A、对B、错

## 676.判断题短路是一种正常的电路运行状态。(B)

## A、对B、错

## 677.判断题电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(A)

## A、对B、错

## 678.单选题架空线路导线通过的(C)不应超过其允许电流。

## A、额定电流B、短路电流C、最大负荷电流

## 679.判断题国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(A)

## A、对B、错

## 680.判断题几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。(B)

## A、对B、错

## 681.判断题在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路。(A)

## A、对B、错

## 682.单选题从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为(A)。

## A、配电线路B、所用电线路C、输电线路

## 683.判断题在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。(A)

## A、对B、错

## 684.单选题金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量(C)。

## A、短B、长C、短而直

## 685.单选题测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。

## A、1000B、2500C、5000

## 686.单选题被测量交流电流如大于(B)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。

## A、1B、5C、10

## 687.单选题用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的(C)。

## A、电压B、电流C、功率

## 688.判断题一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(A)

## A、对B、错

## 689.判断题在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。(A)

## A、对B、错

## 690.单选题电流互感器的回路编号,一般以十位数字为一组,(A)的回路标号可以用411-419。

## A、1TB、4TC、11T

## 691.判断题对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(A)

## A、对B、错

## 692.单选题为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过(B)连接成一个系统。

## A、用电线路B、输配电线路C、发电线路

## 693.单选题(A)是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、基本安全用具

## 694.单选题在纯电阻电路中,电流和电压(A)。

## A、同相位B、反相位C、相位差为π/2

## 695.判断题六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。(A)

## A、对B、错

## 696.单选题轻瓦斯动作后,(C)。

## A、跳开变压器高压侧断路器B、跳开变压器低压侧断路器C、只发信号,不跳开关

## 697.判断题电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(B)

## A、对B、错

## 698.判断题操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月。(A)

## A、对B、错

## 699.单选题交流真空接触器-熔断器组合电器,(B)的使用空间。

## A、限制了接触器B、拓展了接触器C、限制了熔断器

## 700.判断题双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(A)

## A、对B、错

## 701.判断题电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。(A)

## A、对B、错

## 702.判断题感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。(B)

## A、对B、错

## 703.单选题电流互感器的一次绕组匝数很少,(A)在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。

## A、串联B、并联C、混联

## 704.单选题(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。

## A、登高板B、安全带C、脚扣

## 705.单选题高压配电网一般指35kV、(C)及以上电压等级的配电网。

## A、10kVB、20kVC、110Kv

## 706.判断题10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。(B)

## A、对B、错

## 707.单选题电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(C)。

## A、提高设备安全性B、提高设备可靠性C、提高设备利用效率

## 708.判断题在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。(B)

## A、对B、错

## 709.判断题当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的50%~70%时。(A)

## A、对B、错

## 710.判断题导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(A)

## A、对B、错

## 711.判断题架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及的范围。(A)

## A、对B、错

## 712.判断题空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(A)

## A、对B、错

## 713.单选题杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(B)。

## A、20°B、30°C、45°

## 714.单选题如图,正常运行时,母联断路器3QF断开,断路器1QF、2QF闭合,是标准的(A)。

## A、低压母线分段备自投接线B、变压器备自投接线C、进线备自投接线

## 715.单选题人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为(A)。

## A、接触电压触电B、直接接触触电C、跨步电压触电

## 716.单选题电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变压所将10KV电压降低到(B)V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。

## A、500/400B、380/220C、380/260

## 717.单选题在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压(B),是衡量变压器能耗的重要指标。

## A、成反比变化B、成正比变化C、平方成正比变化

## 718.判断题三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(B)

## A、对B、错

## 719.判断题电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(A)

## A、对B、错

## 720.判断题短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(A)

## A、对B、错

## 721.单选题2000kW以下的电动机,如果(B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。

## A、过负荷保护B、电流速断保护C、纵差动保护

## 722.单选题电流互感器型号中,常用(A)表示瓷绝缘。

## A、C B、C、S

## 723.单选题高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的(A)时,高压电容器组应立即停运。

## A、1.1倍B、1.2倍C、1.3倍

## 724.单选题单位导线截面所通过的电流值称为(C)。

## A、额定电流B、负荷电流C、电流密度

## 725.单选题事故情况下,在全站无电后,应将(C)支路断路器分闸断开。

## A、各出线B、电压互感器C、电容器

## 726.判断题若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(B)

## A、对B、错

## 727.单选题完成工作许可手续后,(C)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。

## A、工作许可人B、被监护人员C、工作负责人

## 728.单选题变、配电所主要由主变压器、(C)、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。

## A、输电线路B、配电线路C、配电装置及测量

## 729.判断题电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(B)

## A、对B、错

## 730.判断题变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(B)

## A、对B、错

## 731.判断题导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。(B)

## A、对B、错

## 732.判断题如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(A)

## A、对B、错

## 733.单选题为防止直接雷击架空线路,一般多采用(B)。

## A、避雷针B、避雷线C、避雷器

## 734.单选题(C)的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。

## A、安装接线图B、屏面布置图C、归总式原理图

## 735.判断题变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(A)

## A、对B、错

## 736.单选题绝缘靴(鞋)属于(C)。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、辅助安全用具

## 737.判断题装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(A)

## A、对B、错

## 738.判断题信号继电器必须自保持。(A)

## A、对B、错

## 739.单选题在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压(A)。

## A、不变B、升高C、降低

## 740.单选题TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B)低压供电系统

## A、三相五线制B、三相四线制C、三相三线制

## 741.判断题避雷器与被保护设备并联连接。(A)

## A、对B、错

## 742.单选题装设接地线必须(B),而且接触必须良好。

## A、先接导体(设备)端,后接接地端,B、先接接地端,后接导体(设备)端,C、先测接地电阻,再接接地端

## 743.判断题能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。(A)

## A、对B、错

## 744.单选题高压熔断器以动作特性可分为(A)和固定式。

## A、自动跌落式B、插入式C、非限流式

## 745.单选题电力电缆中,将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离的为(B)。

## A、线芯(导体)B、绝缘层C、屏蔽层

## 746.判断题对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(A)

## A、对B、错

## 747.单选题在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔的遮栏上悬挂:(B)。

## A、禁止合闸,线路有人工作B、止步,高压危险C、禁止攀登,高压危险

## 748.判断题在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(B)

## A、对B、错

## 749.判断题配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(B)

## A、对B、错

## 750.单选题电气设备有三种工作状态,即运行、备用、(C)。

## A、冷备用B、热备用C、检修状态

## 751.判断题二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。(A)

## A、对B、错

## 752.判断题人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(A)

## A、对B、错

## 753.判断题短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。(A)

## A、对B、错

## 754.单选题(A)可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。

## A、电流互感器B、电压互感器C、继电器

## 755.判断题如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(A)

## A、对B、错

## 756.判断题接地线用绿/黄双色表示。(A)

## A、对B、错

## 757.单选题电压互感器的高压绕组与被测电路(A),低压绕组与测量仪表电压线圈并联。

## A、并联B、串联C、混联

## 758.判断题在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(A)

## A、对B、错

## 759.单选题装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的(C)触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。

## A、跨步电压B、基本防护C、直接接触

## 760.判断题交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。(A)

## A、对B、错

## 761.判断题对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(A)

## A、对B、错

## 762.判断题按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(A)

## A、对B、错

## 763.判断题工作许可人不得签发工作票。(A)

## A、对B、错

## 764.判断题箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。(A)

## A、对B、错

## 765.判断题电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(B)

## A、对B、错

## 766.单选题管型避雷器由(B)三部分组成。

## A、产气管、内部电极和外部间隙B、产气管、内部间隙和外部间隙C、产气管、内部间隙和外部电极D、产气管、内部电极和外部电极

## 767.单选题在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。

## A、平行B、垂直C、倾斜30o角度

## 768.单选题线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、(C)。

## A、先验上层后验下层B、验下层C、先验下层后验上层

## 769.单选题隔离开关采用操动机构进行操作,便于在隔离开关与(B)安装防误操作闭锁机构。

## A、母线之间B、断路器之间C、与测量仪表之间

## 770.单选题在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在(C)小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。

## A、12B、13C、14

## 771.判断题重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(A)

## A、对B、错

## 772.判断题RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。(A)

## A、对B、错

## 773.单选题断路器的额定开断电流表明了断路器的(B)。

## A、长期允许最大工作电流B、灭弧能力C、绝缘水平

## 774.单选题作用于人体的电压升高,人体电阻还会(A),致使电流更大,对人体的伤害更严重。

## A、下降B、增加C、不变

## 775.判断题扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(B)

## A、对B、错

## 776.单选题当变压器过负载时,一般会发出(A)。

## A、很高且沉重的嗡嗡声B、很轻且细微的嗡嗡声C、很高且沉重的沸腾声

## 777.判断题避雷器与被保护设备串联连接。(B)

## A、对B、错

## 778.单选题当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并(C)。

## A、放电B、测量接地电阻C、接地

## 779.单选题操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(C)。

## A、开关B、负荷开关C、刀闸

## 780.判断题相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。(B)

## A、对B、错

## 781.判断题在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中。(A)

## A、对B、错

## 782.单选题规定在磁体外部,磁力线的方向是(B)。

## A、由S极到达N极B、由N极到达S极C、由N极出发到无穷远处

## 783.判断题在电阻并联的电路中,电路的总功率等于各分支电路的功率之和。(A)

## A、对B、错

## 784.判断题线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(A)

## A、对B、错

## 785.单选题如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B)变压器一次输入功率。

## A、大于B、等于C、小于

## 786.判断题只有在完全切断电源后才可用水灭火。(A)

## A、对B、错

## 787.判断题装设剩余电流动作保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的直接接触触电的防护手段。(A)

## A、对B、错

## 788.判断题以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(A)

## A、对B、错

## 789.判断题弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(A)

## A、对B、错

## 790.单选题停电检修线路,应将所有(A)及联络断路器和隔离开关都拉开。

## A、断路器B、电源C、接地刀闸

## 791.单选题隔离开关的主要作用之一是(A)。

## A、倒闸操作B、隔离电流C、拉合负荷电流

## 792.单选题为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(A),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。

## A、并联电容器B、并联电感器C、串联电容器

## 793.判断题短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(A)

## A、对B、错

## 794.判断题中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。(A)

## A、对B、错

## 795.单选题交流高压真空接触器广泛应用于(A)等领域电气设备的控制。

## A、海运B、配网的配电线路C、防雷设备

## 796.单选题供电质量指(A)与供电可靠性。

## A、电能质量B、电压质量C、电流质量

## 797.判断题绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。(A)

## A、对B、错

## 798.单选题对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行(B)和轮换。

## A、检修B、试验C、更换

## 799.单选题变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与(A)温度之差。

## A、冷却空气B、变压器油C、绕组

## 800.单选题下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是(C)。

## A、远离变压器一侧B、高压熔断器的外侧C、高压熔断器的内侧

## 801.单选题(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。

## A、绝缘台B、绝缘垫C、标示牌

## 802.单选题低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内(C)

## A、中性线(零线)N和保护线PB、是合用的C、中性线(零线)N与保护线PD、是分开的E、中性线(零线)N与保护线PF、是部分合用的

## 803.判断题在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。(A)

## A、对B、错

## 804.判断题接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。(A)

## A、对B、错

## 805.单选题正常情况直线杆塔一般不承受(A)。

## A、导线顺线路方向的张力B、导线、绝缘子的重量C、导线覆冰的重量

## 806.单选题关于电力变压器能否转变直流电的电压,(B)是正确的。

## A、变压器可以转变直流电的电压B、变压器不能转变直流电的电压C、变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好

## 807.判断题架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。(B)

## A、对B、错

## 808.单选题采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小(A)。

## A、接地电流B、接地电压C、接地有功

## 809.单选题梯子分为人字梯和(A)。

## A、靠梯B、挂梯C、拉伸梯

## 810.单选题架空电力线路的导线一般都采用(C)。

## A、钢绞线B、绝缘钢绞线C、多股裸导线

## 811.单选题在检修变压器,要装设接地线时,应(B)。

## A、先装中相B、先装接地端,再装导线端C、先装导线端,再装接地端

## 812.单选题导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生(A)。

## A、感应电动势B、电流C、磁场

## 813.判断题线路验电应逐相进行。(A)

## A、对B、错

## 814.判断题发生两相触电危害比单相触电更严重。(A)

## A、对B、错

## 815.判断题我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(B)

## A、对B、错

## 816.单选题变压器是一种(C)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

## A、滚动B、运动C、静止

## 817.单选题作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。

## A、生产安排B、安全操作规程C、工作时间

## 818.判断题移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(A)

## A、对B、错

## 819.判断题若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。(B)

## A、对B、错

## 820.判断题低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(A)

## A、对B、错

## 821.单选题在实际应用中,常用(C)定为设备的额定容量,并标在铭牌上。

## A、有功功率PB、无功功率QC、视在功率S

## 822.判断题长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(A)

## A、对B、错

## 823.单选题在中性点接地的电力系统中,以(C)的短路故障最多,约占全部故障的90%。

## A、三相短路B、两相短路C、单相接地

## 824.判断题在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(A)

## A、对B、错

## 825.判断题氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。(A)

## A、对B、错

## 826.单选题在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:(C)、验电、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。

## A、放电B、设置安全措施C、停电

## 827.单选题小电流真空灭弧室一般采用(A)触头。

## A、园盘形B、横向磁场C、纵向磁场

## 828.单选题电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为(B)。

## A、0.3sB、0.5sC、0.8s

## 829.判断题变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。(A)

## A、对B、错

## 830.判断题电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(B)

## A、对B、错

## 831.判断题时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(B)

## A、对B、错

## 832.单选题电流互感器的变流比为一次绕组的(C)与二次绕组额定电流之比。

## A、最大电流B、最小电流C、额定电流

## 833.判断题不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(B)

## A、对B、错

## 834.判断题过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(B)

## A、对B、错

## 835.单选题断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的(C)。

## A、最大工作电流B、最大过负荷电流C、最大短路电流

## 836.判断题真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(B)

## A、对B、错

## 837.单选题电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为(C)。

## A、额定线电压B、系统最高电压C、过电压

## 838.单选题断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。

## A、最小工作电流B、短路电流C、最大工作电流

## 839.单选题电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。

## A、大于B、小于C、等于

## 840.单选题发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需(C)秒。

## A、1-2B、2-3C、3-5

## 841.判断题高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(B)

## A、对B、错

## 842.判断题单线制的零线截面不小于相线截面的50%。(B)

## A、对B、错

## 843.单选题将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为(A)。

## A、保护接地B、工作接地C、防雷接地

## 844.判断题对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(A)

## A、对B、错

## 845.单选题中小容量的高压电容器组如配置(B),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

## A、过电流保护B、电流速断保护C、差动保护

## 846.单选题电对人体的伤害,主要来自(B)。

## A、电压B、电流C、电磁场

## 847.单选题外部过电压,与气象条件有关,又称为(B)。

## A、气象过电压B、大气过电压C、污秽过电压

## 848.单选题35~110kV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应(C)。

## A、对地绝缘B、经保护器接地C、直接接地

## 849.单选题一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它(C)分、合闸操作。

## A、空载时进行B、母线切换C、带负荷进行

## 850.判断题在电路中,使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷。(A)

## A、对B、错

## 851.判断题接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差,形成环流,严重时导致烧坏变压器。(B)

## A、对B、错

## 852.判断题电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。(A)

## A、对B、错

## 853.判断题互感器是一种特殊的变压器。(A)

## A、对B、错

## 854.判断题铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。(A)

## A、对B、错

## 855.单选题填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(C)笔填写。

## A、钢笔B、圆珠笔C、铅笔

## 856.判断题高压电容器的保护熔丝熔断后,应立即更换熔断器,使电容器能尽快恢复运行。(B)

## A、对B、错

## 857.单选题电压互感器二次回路允许有(A)接地点。

## A、一个B、两个C、三个

## 858.判断题电路中任意两点间电位的差值称为电压。(A)

## A、对B、错

## 859.判断题变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地绝缘的作用。(A)

## A、对B、错

## 860.单选题下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(A)。

## A、串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多B、并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多C、串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小

## 861.判断题电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(B)

## A、对B、错

## 862.单选题TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的(C)分别直接接地的三相四线制低压供电系统

## A、相线B、中性线NC、保护线P

## 863.判断题当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(A)

## A、对B、错

## 864.判断题真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(A)

## A、对B、错

## 865.单选题倒闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。

## A、实际设备上B、模拟图板上C、操作票上

## 866.判断题六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作。(B)

## A、对B、错

## 867.单选题运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设(A)。

## A、过负荷保护B、低电压保护C、失步保护

## 868.单选题发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点(B)以内。

## A、4mB、8mC、10m

## 869.单选题当变压器绝缘材料的工作温度(A)允许值时,其使用寿命将缩短。

## A、超过B、等于C、低于

## 870.单选题对于较为重要、容量较大的变电所,操作电源一般采用(A)。

## A、直流操作电源B、交流操作电源C、逆变操作电源

## 871.单选题额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(A)。

## A、kVB、kVC、k

## 872.单选题电力网的电力线路按用途一般可分为(A)。

## A、输电线路和配电线路B、输电线路和用电线路C、高压线路和配电线路

## 873.单选题检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(B)。

## A、止步,高压危险B、禁止合闸,有人工作C、禁止攀登,高压危险

## 874.判断题绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(A)

## A、对B、错

## 875.单选题电能表属于(C)仪表。

## A、电磁式B、电动式C、感应式

## 876.单选题(A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。

## A、明备用B、冷备用C、暗备用

## 877.单选题绝缘棒一般每(C)进行一次绝缘试验。

## A、1个月B、6个月C、12个月

## 878.判断题瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。(B)

## A、对B、错

## 879.判断题在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。(A)

## A、对B、错

## 880.判断题钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(A)

## A、对B、错

## 881.判断题金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(A)

## A、对B、错

## 882.单选题工作票应由(B)签发。

## A、工作负责人B、工作票签发人C、工作许可人

## 883.单选题在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用(A)回路线供电。

## A、双B、单C、三

## 884.判断题因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。(B)

## A、对B、错

## 885.单选题SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。

## A、液态img:tq/images1/tk/s_f_6.png;imgB、气体C、分解的低氟化硫

## 886.单选题SF6断路器的特点之一是(A)。

## A、开断电流大B、断口耐压低C、开断电流小

## 887.判断题导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势。(A)

## A、对B、错

## 888.判断题环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(A)

## A、对B、错

## 889.判断题架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。。(A)

## A、对B、错

## 890.单选题电气设备由事故转为检修时,应(A)。

## A、填写工作票B、直接检修C、汇报领导后进行检修

## 891.判断题线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。(A)

## A、对B、错

## 892.判断题安全色标中“黑色”表示强制执行。(B)

## A、对B、错

## 893.单选题热备用状态指设备的(A),只要开关合上,就能送电。

## A、刀闸已合上,开关末合B、开关末合C、刀闸已合上

## 894.判断题在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。(A)

## A、对B、错

## 895.单选题(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。

## A、明备用B、冷备用C、暗备用

## 896.判断题在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。(B)

## A、对B、错

## 897.单选题在变配电站停电检修或安装时,(B)负责完成安全技术措施与安全组织措施。

## A、监护人B、值班员C、检修人员

## 898.单选题当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就(B)。

## A、恒定B、不同C、上升

## 899.单选题继电保护动作的选择性,可以通过合理整定(C)和上下级保护的动作时限来实现。

## A、动作电压B、动作范围C、动作值

## 900.判断题断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(B)

## A、对B、错

## 901.判断题电弧电流的本质是离子导电。(A)

## A、对B、错

## 902.单选题有填料高压熔断器利用(A)原理灭弧。

## A、利用电弧与固体介质接触加速灭弧B、窄缝灭弧C、将电弧分割成多个短电弧

## 903.单选题阅读(B)的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。

## A、原理图B、展开图C、安装图

## 904.判断题电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(B)

## A、对B、错

## 905.判断题按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(A)

## A、对B、错

## 906.判断题在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。(A)

## A、对B、错

## 907.单选题下列仪表属于比较式仪表的是(B)。

## A、万用表B、接地电阻测量仪C、兆欧表

## 908.单选题全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(A),与整个电路的电阻成反比。

## A、成正比B、成反比C、正弦规律

## 909.单选题手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A)。

## A、运行状态B、备用状态C、检修状态

## 910.判断题电流继电器的返回电流除以动作电流,叫做电流继电器的返回系数。(A)

## A、对B、错

## 911.判断题摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(A)

## A、对B、错

## 912.判断题工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(A)

## A、对B、错

## 913.判断题新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(B)

## A、对B、错

## 914.判断题组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(A)

## A、对B、错

## 915.单选题对于中、小容量变压器,可以装设单独的(A),作为变压器防止相间短路故障的主保护。

## A、电流速断保护B、过电流保护C、差动保护

## 916.单选题触头间介质击穿电压是指触头间(C)。

## A、电源电压B、电气试验时加在触头间的电压C、触头间产生电弧的最小电压

## 917.单选题下列(A)属于基本安全用具。

## A、绝缘棒、绝缘夹钳B、绝缘手套、绝缘靴C、携带型接地线、临时遮栏

## 918.单选题断路器的分、合闸指示器应(C),并指示准确。

## A、用金属物封闭B、可随意调整C、易于观察

## 919.单选题相对编号常用于(A)中。

## A、安装接线图B、屏面布置图C、归总式原理图

## 920.判断题消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(A)

## A、对B、错

## 921.单选题电力系统过电压分成两大类(A)。

## A、外部过电压和内部过电压B、外部过电压和大气过电压C、操作过电压和短路过电压

## 922.单选题使人体能够感觉到的最小电流称为(A)。

## A、感知电流B、持续电流C、致命电流

## 923.单选题电路处于断路状态时,电路中没有(B)流过。

## A、电压B、电流C、电阻

## 924.判断题线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。(A)

## A、对B、错

## 925.判断题对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(B)

## A、对B、错

## 926.判断题对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(A)

## A、对B、错

## 927.单选题(C)用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。

## A、避雷针B、避雷线C、避雷器

## 928.判断题新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(A)

## A、对B、错

## 929.判断题悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(A)

## A、对B、错

## 930.单选题变压器的(A),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。

## A、电流速断保护B、过电流保护C、差动保护

## 931.单选题当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流(A)。

## A、越大B、越小C、不确定

## 932.单选题额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。

## A、耐热程度B、绝缘水平C、通断能力

## 933.判断题电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(B)

## A、对B、错

## 934.单选题下列电缆编号属于35kV线路间隔的是(B)。

## A、1Y123B、13C、1D、123

## 935.判断题工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(A)

## A、对B、错

## 936.判断题低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(A)

## A、对B、错

## 937.判断题金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。(A)

## A、对B、错

## 938.判断题触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(B)

## A、对B、错

## 939.判断题当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。(B)

## A、对B、错

## 940.单选题对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁龛内作为(C)。

## A、防护装置B、接地保护C、屏护装置

## 941.单选题电流的方向规定为导体中(B)运动的方向。

## A、负电荷B、正电荷C、电子

## 942.单选题Ⅱ类设备的防触电保护是采取(B)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

## A、安全电压B、双重绝缘C、变压器油绝缘

## 943.判断题为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(A)

## A、对B、错

## 944.判断题谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确。(A)

## A、对B、错

## 945.判断题电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。(A)

## A、对B、错

## 946.判断题电气设备热备用状态指设备的刀闸已合上,开关末合,只要开关合上,就能送电。(A)

## A、对B、错

## 947.单选题星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(C)。

## A、接地点B、参考点C、中性点

## 948.判断题绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(A)

## A、对B、错

## 949.单选题当架空配电线路中间需设置分支线时,一般用(C)。

## A、直线杆塔B、耐张杆塔C、分支杆塔

## 950.判断题作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(A)

## A、对B、错

## 951.单选题测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(C)。

## A、停止摇动摇把→取下测试线B、取下测试线→继续摇动摇把C、取下测试线→停止摇动摇把

## 952.判断题变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(A)

## A、对B、错

## 953.单选题交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在(A)作用下,可实现自动分闸。

## A、熔断器撞击器B、电动力C、继电保护构

## 954.判断题二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。(B)

## A、对B、错

## 955.判断题为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(B)

## A、对B、错

## 956.判断题单线制的零线截面,应与相线截面相同。(A)

## A、对B、错

## 957.单选题转角杆塔一般位于线路的(C)。

## A、终端处B、跨越处C、转角处

## 958.判断题接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(A)

## A、对B、错

## 959.单选题大型的(B)和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。

## A、荧光灯B、晶闸管变流设备C、高压汞灯

## 960.单选题如果在交接班过程中,有异常情况要处理,仍由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

## A、交班人员B、接班人员C、调度员

## 961.单选题在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生(C)故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。

## A、三相接地短路B、两项接地短路C、单相接地

## 962.判断题电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(A)

## A、对B、错

## 963.判断题接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(A)

## A、对B、错

## 964.单选题交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中(B)实现自保持。

## A、需要控制电源B、不需要控制电源C、需要永磁体的磁力

## 965.判断题当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(A)

## A、对B、错

## 966.判断题对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(A)

## A、对B、错

## 967.单选题中断供电时将造成人身伤亡,属于(A)负荷。

## A、一类B、二类C、三类

## 968.单选题携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B)的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。

## A、接零保护B、短路接地C、接地保护

## 969.判断题造成高压电容器外壳膨胀的原因之一是内部发生局部放电。(A)

## A、对B、错

## 970.判断题跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(B)

## A、对B、错

## 971.判断题接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(A)

## A、对B、错

## 972.单选题一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(C)收执,按值移交。

## A、工作负责人B、工作票签发人C、运行值班员

## 973.判断题钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(B)

## A、对B、错

## 974.判断题新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(A)

## A、对B、错

## 975.单选题TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过(C)连接到此接地点的低压配电系统,

## A、相线B、中性线NC、保护线P

## 976.单选题在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、(B)、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。

## A、放电B、验电C、巡视安全检查

## 977.判断题电流分交流电和直流电两大类。(A)

## A、对B、错

## 978.判断题隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(A)

## A、对B、错

## 979.判断题不同原因引起的内部过电压,其过电压的大小、波形、频率、延续时间长短并不完全相同,因此防止对策也有区别。(A)

## A、对B、错

## 980.判断题低压配电线路的电压为10kV及以下。(B)

## A、对B、错

## 981.判断题运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保护。(A)

## A、对B、错

## 982.单选题变压器正常运行时发出(B)。

## A、间断的嗡嗡声B、均匀的嗡嗡声C、均匀的沸腾声

## 983.判断题采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。(A)

## A、对B、错

## 984.判断题高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(A)

## A、对B、错

## 985.判断题交流电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。(B)

## A、对B、错

## 986.判断题一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(A)

## A、对B、错

## 987.判断题高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(B)

## A、对B、错

## 988.单选题我国规定的交流安全电压为(C)。

## A、220V、42V、36V、12VB、380V、42V、36V、12VC、42V、36V、12V、6V

## 989.单选题断路器的工作状态(断开或闭合)是由(C)控制的。

## A、工作电压B、负荷电流C、操动机构

## 990.单选题下列仪表属于比较式仪表的是(B)。

## A、万用表B、接地电阻测量仪C、兆欧表

## 991.判断题工作过程中,工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(A)

## A、对B、错

## 992.单选题电气设备检修时,工作票的有效期限以(C)为限。

## A、当天B、一般不超过两天C、批准的检修期限

## 993.判断题电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。(A)

## A、对B、错

## 994.单选题一般情况下,直线杆横担和杆顶支架装在(A)。

## A、受电侧B、拉线侧C、供电侧

## 995.判断题为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(B)

## A、对B、错

## 996.判断题导线允许通过的电流强度和导线的截面大小无关。(B)

## A、对B、错

## 997.判断题过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。(B)

## A、对B、错

## 998.单选题在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用(C)安全电。

## A、42VB、36VC、12V

## 999.判断题人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电。(A)

## A、对B、错

## 1000.判断题使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。(B)

## A、对B、错

## 1001.单选题变压器油的作用是(C)。

## A、导电和冷却B、绝缘和升温C、绝缘和冷却

## 1002.单选题以下过电压中(C)属于内部过电压。

## A、大气过电压B、感应雷过电压C、操作过电压

## 1003.单选题移动式电气设备的电源线应采用(C)类型软电缆。

## A、塑胶绝缘B、带有屏蔽层C、橡皮绝缘

## 1004.判断题对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。(A)

## A、对B、错

## 1005.判断题一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(A)

## A、对B、错

## 1006.判断题电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(A)

## A、对B、错

## 1007.判断题在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(B)

## A、对B、错

## 1008.判断题电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(B)

## A、对B、错

## 1009.单选题IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的(A)分别直接接地的三相三线制低压配电系统

## A、保护线PB、中性线NC、PD、N线

## 1010.判断题变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。(B)

## A、对B、错

## 1011.判断题干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(A)

## A、对B、错

## 1012.单选题在三相交流电路中,负载消耗的总有功功率等于(B)。

## A、各相有功功率之差B、各相有功功率之和C、各相视在功率之差

## 1013.判断题钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。(B)

## A、对B、错

## 1014.判断题检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(A)

## A、对B、错

## 1015.单选题已知一部分电路的端电压为10V,电阻为5？,则电流的电流为(B)A。

## A、1 B、2  C、5

## 1016.单选题由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个(A)和用电的整体,叫做电力系统。

## A、发电、输电、配电B、发电、输电、变电C、变电、输电、配电

## 1017.判断题移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(B)

## A、对B、错

## 1018.单选题正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。

## A、0.85B、0.90C、0.95

## 1019.判断题倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。(B)

## A、对B、错

## 1020.判断题带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(A)

## A、对B、错

## 1021.单选题绝缘物在强电等因素作用下,完全失去绝缘性能的现象称为(C)。

## A、绝缘老化B、绝缘破坏C、绝缘的击穿

## 1022.判断题变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(A)

## A、对B、错

## 1023.单选题变压器运行时各部件的温度是不同的,(C)温度最高。

## A、铁芯B、变压器油C、绕组

## 1024.判断题良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(A)

## A、对B、错

## 1025.单选题在转移工作地点时,(C)应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。

## A、工作许可人B、工作票签发人C、工作负责人

## 1026.单选题主保护属于按(C)分类。

## A、被保护的对象B、保护原理C、保护所起作用

## 1027.判断题电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(A)

## A、对B、错

## 1028.判断题在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(A)

## A、对B、错

## 1029.判断题工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。(A)

## A、对B、错

## 1030.判断题当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度达到稳定,不再升高。(A)

## A、对B、错

## 1031.判断题备用电源自动投入装置属于自动调节装置。(B)

## A、对B、错

## 1032.单选题电流互感器一次绕组匝数(A)二次绕组的匝数。

## A、小于B、大于C、等于

## 1033.单选题在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起(A)。

## A、过电压B、过电流C、过负荷

## 1034.单选题当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(C)。

## A、用工具把嘴撬开B、加大压力口对口吹气C、口对鼻吹气

## 1035.判断题高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(B)

## A、对B、错

## 1036.单选题对单相接地电流大于5A时的电动机,应装设反映(C)的零序电流保护。

## A、两相短路B、三相短路C、单相接地短路

## 1037.判断题低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(B)

## A、对B、错

## 1038.单选题小母线编号中,符号“~”表示(C)性质。

## A、正极B、负极C、交流

## 1039.判断题线圈匝数越多,线圈电感越大。(A)

## A、对B、错

## 1040.判断题六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(B)

## A、对B、错

## 1041.单选题下列(C)表示时间继电器。

## A、K  B、KS  C、KT

## 1042.单选题遮栏应采用(A)制成。

## A、绝缘材料B、铜材C、铝材

## 1043.判断题“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(A)

## A、对B、错

## 1044.判断题导线允许载流量取决于其容许工作温度。(B)

## A、对B、错

## 1045.判断题工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(A)

## A、对B、错

## 1046.判断题油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。(A)

## A、对B、错

## 1047.单选题氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(B),其阻值很小,相当于“导通”状态。

## A、正常工作电压作用下B、电压超过其起动值时C、冲击电压作用过去后

## 1048.判断题单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(B)

## A、对B、错

## 1049.单选题与真空断路器连接的引线导线弛度应该(C)。

## A、尽量拉紧B、松弛C、适中

## 1050.判断题在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。(B)

## A、对B、错

## 1051.单选题设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(B)设备。

## A、I类B、Ⅱ类C、Ⅲ类

## 1052.判断题大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。(B)

## A、对B、错

## 1053.单选题负载接成星形时,相电压等于线电压的(B)倍。

## A、根号2B、1/根号3C、1

## 1054.判断题感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向相关。(A)

## A、对B、错

## 1055.判断题避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(A)

## A、对B、错

## 1056.单选题电路处于(C)状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源、烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。

## A、通路B、断路C、短路

## 1057.判断题高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(B)

## A、对B、错

## 1058.单选题阀型避雷器阀电阻片具有(A)特性。

## A、非线性B、线性C、线性或非线性

## 1059.单选题紧急事故处理时可不需填写(C),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。

## A、第一种工作票B、第二种工作票C、倒闸操作票

## 1060.单选题对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B)。

## A、0.2sB、0.5sC、0.7s

## 1061.判断题绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(A)

## A、对B、错

## 1062.单选题KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时,如需要装设零序电流互感器,零序电流互感器一般装设在(C)。

## A、主母线室B、吊装在电缆室内C、吊装在电缆室

## 1063.判断题零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(A)

## A、对B、错

## 1064.单选题为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A)调整。

## A、电压B、电流C、有功

## 1065.判断题保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。(A)

## A、对B、错

## 1066.单选题用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(C)。

## A、有可能损坏万用表B、可以直接测量出电压值C、测出的电压值需取反才是真正电压值

## 1067.单选题人体发生单相触电时,作用于人体的电压是(B)

## A、线电压B、相电压C、接触电压

## 1068.判断题通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小。(B)

## A、对B、错

## 1069.判断题在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(A)

## A、对B、错

## 1070.判断题电击,是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害。(A)

## A、对B、错

## 1071.判断题当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(A)

## A、对B、错

## 1072.判断题磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(A)

## A、对B、错

## 1073.单选题工作票是准许在(A)上工作的书面命令。

## A、电气设备或线路B、电气设备或停电线路C、停电设备或线路

## 1074.判断题电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。(B)

## A、对B、错

## 1075.单选题单支避雷针的保护范围是一个(C)。

## A、带状空间B、圆柱空间C、近似锥形空间

## 1076.单选题变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(C)、电缆纸、皱纹纸等。

## A、套管B、冷却器C、绝缘纸板

## 1077.单选题高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的(C)所在位置正确。

## A、断路器B、观察孔C、闭锁装置

## 1078.判断题我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(B)

## A、对B、错

## 1079.判断题变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(A)

## A、对B、错

## 1080.单选题在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)。

## A、第一种工作票B、第二种工作票C、口头指令

## 1081.判断题常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。(B)

## A、对B、错

## 1082.判断题电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置,要合上刀闸和开关后才能投入运行。(A)

## A、对B、错

## 1083.单选题扑灭火灾时,灭火人员应站在(A)进行灭火。

## A、上风侧B、下风侧C、侧面

## 1084.判断题消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(B)

## A、对B、错

## 1085.单选题中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行(B)小时。

## A、20B、2C、12

## 1086.判断题过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(A)

## A、对B、错

## 1087.判断题雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(A)

## A、对B、错

## 1088.单选题以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为(B)。

## A、原理图B、展开图C、安装图

## 1089.单选题下列(C)安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。

## A、绝缘手套、验电器B、绝缘鞋、绝缘站台C、验电器、绝缘夹钳

## 1090.判断题限时电流速断保护可以保护线路全长。(A)

## A、对B、错

## 1091.判断题输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(B)

## A、对B、错

## 1092.判断题各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(A)

## A、对B、错

## 1093.判断题高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(A)

## A、对B、错

## 1094.判断题横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。(A)

## A、对B、错

## 1095.单选题手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(B)。

## A、运行状态B、备用状态C、检修状态

## 1096.单选题交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的(C)。

## A、瞬时值B、最大值C、有效值

## 1097.单选题下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是(B)。

## A、2UYHB、1UYHC、2YYH

## 1098.判断题高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(A)

## A、对B、错

## 1099.判断题更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(A)

## A、对B、错

## 1100.判断题两根相线之间的电压称为线电压。(A)

## A、对B、错

## 1101.单选题如果在交接班过程中,需要进行重要操作,仍由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

## A、交班人员、接班人员B、调度员

## 1102.单选题在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为(A)。

## A、电压波动B、电压闪避C、电压偏移

## 1103.单选题电能表属于(C)仪表。

## A、电磁式B、电动式C、感应式

## 1104.判断题使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。(B)

## A、对B、错

## 1105.单选题(C)是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。

## A、绝缘安全用具B、一般防护安全用具C、基本安全用具

## 1106.单选题降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率(A)。

## A、降低B、增大C、不变化

## 1107.单选题线圈中感应电动势的大小,与线圈的匝数(B)。

## A、成反比B、成正比C、无关

## 1108.单选题新装电容器投运前应按(B)试验合格。

## A、预防性试验项目B、交接试验项目C、企业自行制订的试验项目

## 1109.判断题内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(A)

## A、对B、错

## 1110.单选题发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(C)就地抢救,以支持呼吸和循环。

## A、紧急救护法B、人工呼吸法C、心肺复苏法

## 1111.单选题电磁操动机构的缺点之一是需配备(B)。

## A、大容量交流合闸电源B、大容量直流合闸电源C、大功率储能

## 1112.判断题停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。(B)

## A、对B、错

## 1113.判断题磁感应强度B与垂直于磁场方向的面积S的乘积,称为通过该面积的磁通量？,简称磁通,即？=BS。(A)

## A、对B、错

## 1114.判断题工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。(B)

## A、对B、错

## 1115.判断题一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。(B)

## A、对B、错

## 1116.单选题下列(A)表示I段电压小母线A相。

## A、1YMaB、1YaC、1YN

## 1117.判断题倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(A)

## A、对B、错

## 1118.单选题SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的(C)气体有毒。

## A、硫化物B、氧化物C、低氟化物

## 1119.判断题当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(A)

## A、对B、错

## 1120.单选题摇表进行开路试验时,指针应指在(A)位置为良好。

## A、∞B、0C、中间位置

## 1121.单选题隔离开关作用之一是(A)。

## A、隔离电源B、隔离电流C、隔离电场

## 1122.单选题(B)是指变压器线圈中的电阻损耗,与电流大小的平方成正比,它是一个变量。

## A、线损B、铜损C、磁损

## 1123.判断题六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。(B)

## A、对B、错

## 1124.判断题保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(A)

## A、对B、错

## 1125.判断题三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差1200。(A)

## A、对B、错

## 1126.单选题电力线路的导线是用来(B)。

## A、输送电能、分配电能B、传导电流,输送电能C、输送电能、消耗电能

## 1127.判断题FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(A)

## A、对B、错

## 1128.单选题变压器理想并列运行的条件之一是(A)。

## A、变压器的一、二次电压相等B、变压器的一、二次电压误差±1%C、变压器的一、二次电压相等±2%

## 1129.判断题为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(A)

## A、对B、错

## 1130.判断题短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。(B)

## A、对B、错

## 1131.单选题当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器(A)过负载的能力称为事故过负载能力。

## A、短时B、长时C、随时

## 1132.单选题人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险途径是(A)。

## A、左手至双脚B、右手至双脚C、右手至左手

## 1133.判断题引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。(A)

## A、对B、错

## 1134.单选题同性磁极相互(B)。

## A、吸引B、排斥C、无作用力

## 1135.单选题SF6负荷开关一般不设置(A)。

## A、气体吹弧装置B、灭弧装置C、磁吹灭弧装置